Инструкция пользователя

Биокондиционер 18000 DP/TP/SP,

Прочтите и сохраните эту инструкцию

Внимательно прочтите данные инструкции перед установкой и эксплуатацией прибора. Эти инструкции предоставят Вам важную информацию, необходимую для установки, эксплуатации, обслуживания и устранения неполадок Вашего биокондиционера. В связи с проведением непрерывных исследований и разработок технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Содержание

1. Принцип действия биокондиционера

2. Технические характеристики

3. Основные составные части

4. Проверка и настройка перед началом работы

5. Важные примечания

6. Осмотр и подготовка к установке

7. Способы установки

8. Принципиальная схема системы управления модели 18000 DP/TP/SP

9. Советы по улучшению работы воздуховода

10. Руководство пользователя для пульта управления термостатом

10.1. Включение/выключение

10.2. Установка времени

10.3. Вентилятор (кнопка FAN)

10.4. Охлаждение (кнопка COOL)

10.5. Очистка (кнопка CLEAN)

10.6. Автоочистка

10.7. Функция SWING

10.8. Таймер

10.9. Переключение режимов (кнопка MODE)

10.10. Режим предварительного охлаждения

10.11. Режим интеллектуальной очистки

10.12. Режим очистки после выключения

10.13. Оповещения (указания)

10.14. Неисправности

11. Техническое обслуживание

12. Водо- и электрообеспечение

13. Таблица снижения температуры за счет использования биокондиционера

14. Устранение неисправностей

15. Гарантия

1. Принцип действия испарительного биокондиционера

Биокондиционер предназначен для охлаждения и увлажнения воздуха за счет испарения воды и последующего поглощения тепла. Вы никогда не задумывались, почему вы чувствуете прохладу на берегу океана? Это происходит потому, что горячий воздух вызывает испарение некоторой части воды с поверхности океана, которая и поглощает тепло. Действие испарительного биокондиционера основано на том же принципе испарения. Биокондиционер может так же эффективно охлаждать воздух, как и система кондиционирования воздуха, несмотря на то, что  в биокондиционере отсутствует компрессор.

В биокондиционере циркуляционный насос сохраняет целлюлозные пластины фильтра всегда мокрыми. Во время прохождения горячего воздуха через увлажненные пластины вода испаряется. Воздух охлаждается за счет затраты энергии на испарение воды.

2. Технические характеристики

| Изображение | Нижняя подача воздуха | Верхняя подача воздуха | Боковая подача воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | 18000DP | 18000TP | 18000SP |
| Производительность | 18000 м3/ч | 18000 м3/ч | 18000 м3/ч |
| Полное давление | 180 Па | 180 Па | 180 Па |
| Площадь охлаждения | 100-150 м2 | 100-150 м2 | 100-150 м2 |
| Мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт |
| Уровень шума | ≤ 73 дБ | ≤ 73 дБ | ≤ 73 дБ |
| Водяной бак | 40 л | 40 л | 40 л |
| Расход воды | 15-20 л/ч | 15-20 л/ч | 15-20 л/ч |
| Вес нетто | 70,5 кг | 80 кг | 80 кг |
| Вес брутто | 80 кг | 90 кг | 90 кг |
| Рабочий вес | 120 кг | 130 кг | 130 кг |
| Габаритные размеры | 1100*1100*950 мм | 1100*1100*1050 мм | 1100*1100*950 мм |
| Вентиляционный размер | 642*642 мм | 642*642 мм | 642*642 мм |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В |
| Скорость | 16 | 16 | 16 |
| Регулировка скорости | инвертер | инвертер | инвертер |
| Пульт управления | LCD | LCD | LCD |
| Дистанционное управление | да | да | да |
| Автоотведение (автофильтрация) воды | да | да | да |
| Защита от перегрузок | да | да | да |
| Защита насоса | да | да | да |
| Термостат | да | да | да |
| Вытяжка | да | да | да |
| Интеллектуальная очистка | да | да | да |
| Очистка после выключения | опция | опция | опция |

3. Основные составные части

Двигатель

- для вращения вентилятора

Вентилятор

- для подачи воздуха

- состоит из 6 частей, выполненных из высокопрочного волокнистого пластика

- все части могут быть повернуты под нужным углом

Водяной насос

- для подачи воды к верхней части пластин, увлажнения пластин и обеспечения охлаждения

- профессиональная сборка, хорошая теплоизоляция

Датчик уровня воды

- контроль уровня воды

- защита насоса от повреждений на холостом ходу

- поддержание уровня воды в резервуаре

ЖК-контроллер и пульт дистанционного управления

- для контроля электропитания и составных частей

- отображение и контроль относительной влажности и температуры (опция)

- включение/выключение авто таймера

- переключение между режимами Вентилятор (VENT) и Охлаждение (COOL)

- большой жидкокристаллический экран облегчает управление

- многофункциональная система управления MCU включает программируемую функцию включения/выключения

Сливной клапан

- автоматический отвод воды

- предотвращает рост водорослей

- поддержание чистоты

Впускной клапан

- поплавковый клапан. Поддержание уровня воды в резервуаре

4. Проверка и настройка перед началом работы

1. Установлен ли биокондиционер горизонтально?

2. Подключена ли труба водоотведения к установке?

3. Есть ли утечки воды?

4. Отрегулирован ли уровень воды в резервуаре?

5. Правильно ли подключен блок питания (особенно для трехфазной установки)?

6. Правильно ли подключены провода контрольной панели?

7. Есть ли рабочий ток в номинальном диапазоне?

8. Нет ли в лопастях вентилятора посторонних предметов?

9. Есть ли достаточное напряжение в сети?

10. Заметно ли вибрирует биокондиционер во время работы?

11. Нет ли посторонних предметов в резервуаре?

5. Важные примечания

1. Наилучший эффект достигается при использовании установки в хорошо вентилируемом и сухом помещении, когда установка использует 100% свежего воздуха извне и не требуется рециркуляция воздуха.

2. Избегайте направления потока прохладного воздуха в закрытое помещение. В помещении должно быть достаточно места для поступающего воздуха, возможно даже использование вытяжных вентиляторов.

3. При отсутствии вытяжки на каждые 3600 м3/ч поступающего воздуха требуется 0,8 м2 вытяжной площади. При наличии вытяжки ее проектируемая мощность не должна быть меньше 85% объема поступающего воздуха.

4. Во время установки и эксплуатации оборудования держите его вдали от искр или других источников огня.

5. Устройство должно быть проверено и отрегулировано. Например, регулировку уровня воды проводят до начала работы. Убедитесь, что устройство работает в номинальном диапазоне рабочего тока.

6. Обеспечьте правильное подключение устройства и контроллера к сети. Сечение электропровода не должна быть меньше 1,5 мм. Устройство должно быть подключено к индивидуальной сети электропитания, нежелательно подключать его к сети, к которой подключено другое оборудование.

7. Колебания напряжения в сети должны быть не больше 10% от номинального напряжения сети. Низкое напряжение может привести к поломке двигателя или слишком частым включениям и выключениям установки. Длительные периоды низкого или высокого напряжения повлекут за собой повреждения двигателя.

8. Контроллер и провода должны находиться вдали от сильных магнитных и электромагнитных излучений. Избегайте прокладывать провода параллельно источникам таких излучений. Если этого нельзя избежать, прокладывайте провода на расстоянии не менее 30 см от источников излучения.

6. Осмотр и подготовка к установке

1) проверьте составные части установки и всю документацию (инструкцию по эксплуатации, гарантию и карту технического обслуживания);

2) проверьте сеть электропитания на достаточное напряжение.

7. Способы установки

1) биокондиционер с боковым воздушным выходом может быть установлен на внешней стене ( может покрыть большую площадь);

2) биокондиционер с другим воздушным выходом может быть установлен на крыше, подавая воздух в комнату через крышу;

3) один или несколько биокондиционеров могут быть установлены на крыше или внешней стене здания, каждый из них подключается к каналу подачи охлажденного воздуха для равномерной его подачи в помещение или на желаемое место;

4) несколько биокондиционеров на крыше или внешней стене здания могут быть подключены к одному воздуховоду с использованием принудительной вентиляции в случае необходимости.

(1) установка на стене

(2) установка на крыше

Схема установки биокондиционера на цементной крыше

Схема установки биокондиционера на крыше (металл, стеклочерепица)

(3) схема кронштейна

(4) схема воздуховода

Примечание:

Как показано выше, биокондиционер крепится посредством четырех монтажных отверстий в нижней его части к четырем стальным трубам, приваренным к кронштейну, во избежание смещения установки.

8. Принципиальная схема системы управления модели 18000 DP/TP/SP (схемы других моделей находятся под крышкой)

9. Советы по улучшению работы воздуховода

1) воздуховод может быть изготовлен из оцинкованной стали, стеклопластика, а также из ткани;

2) воздушный диффузор должен устанавливаться в местах, где действительно требуется охлаждение воздуха. Выбор технических характеристик диффузора зависит от скорости и объема воздушного потока. Диффузор может быть изготовлен из алюминия, сплава или дерева, материал выбирается в зависимости от конкретной ситуации. Скорость воздушного потока в воздуховоде в среднем составляет 3-6 м/с. Поступление воздуха регулируется клапаном;

3) технические характеристики воздуховода зависят от скорости воздушного потока, скорость воздуха составляет 6-8 м/с в основном канале, 4-5 м/с в ответвлениях и 3-4 м/с в конце воздуховода;

4) система воздуховодов должна быть гладкой и бесшумной, что обеспечивает хорошее поступление воздуха. Для уменьшения сопротивления потоку радиус кривизны изгиба воздуховода должен быть не менее 1,5 ширины трубы;

5) воздуховод не должен быть слишком длинным. Максимальная длина составляет 20 м;

6) воздуховод должен быть по возможности прямым. Для снижения потерь давления следует избегать лишних изгибов и ответвлений;

7) попробуйте использовать диффузор с электродвигателем. Длина воздуховода должна быть как можно короче;

8) в зависимости от объема воздуха в разных помещениях используются разные воздуховоды;

9) воздуховод и биокондиционер должны быть соединены эластичным гибким материалом;

10) если в проекте есть ответвления, для достижения необходимого напора воздуха в них могут использоваться клапаны.

10. Руководство пользователя для пульта управления термостатом

10.1. Включение/выключение

1) нажмите  для ручного включения или выключения биокондиционер;

2) нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд для возвращения к заводским настройкам.

10.2. Установка времени

Установите время перед началом работы. На рисунке 2.1 показано текущее время 12:00. Установка времени:

1) нажмите кнопку , часы начнут мигать. Кнопками  установите часы;

2) повторно нажмите кнопку , минуты начнут мигать. Кнопками  установите минуты;

3) еще раз нажмите  для завершения процесса установки.

Рис. 2.1 Текущее время			  Рис. 2.2 Установка часов

Рис. 2.3 Установка минут

10.3. Вентилятор (кнопка FAN)

Кнопка  предназначена для выбора режима VENT (свежий воздух поступает в помещение, но не охлаждается).

Нажатие кнопки  включает и выключает функцию VENT.

Нажатие кнопки  включает и выключает функцию EXHAUST (вытяжка).

Для регулирования скорости вращения вентилятора используйте кнопки .

Указание: для защиты двигателя при переключении функции VENT на EXHAUST и EXHAUST на VENT двигатель останавливается на 25 секунд.

Рис. 3.1 Режим VENT				   Рис. 3.2 Режим EXHAUST

10.4. Охлаждение (кнопка COOL)

Нажатие кнопки  управляет водяным насосом, который подает воду и увлажняет пластины.

Если при нажатии кнопки  уровень воды слишком низкий, замигает изображение снежинки, чтобы сообщить о недостатке воды. Насос не запустится, пока мигает изображение снежинки.

Рис. 4.1 Включение функций VENT и COOL	         Рис. 4.2 Насос не запущен (нет воды)

10.5. Очистка (кнопка CLEAN)

Нажатие кнопки  включает и выключает функцию CLEAN.

Функция очистки занимает 5 минут, а затем выключается.

Во время очистки уровень воды в баке понижается быстрее, поэтому если функция COOL включена, насос в целях безопасности автоматически остановится, а затем запустится, когда режим очистки закончится и уровень воды будет достаточным.

Указание: если в установке есть функция EXHAUST, во время режима очистки вентилятор будет вращаться в обратную сторону и очищать пластины. Таким образом, пользователю не нужно самостоятельно доставать и чистить пластины вручную.

Рис. 5.1 Режимы VENT, COOL и CLEAN включены

10.6. Автоочистка

Когда функции FAN и COOL включены в течение N часов (N можно задавать), включается функция CLEAN, автоматически сливается грязная вода из бака и набирается чистая вода.

По умолчанию цикл автоочистки составляет 8 часов.

Нажмите кнопку  для установки режима автоочистки. Удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, цикл автоочистки установится равным 00 → 04 → 08 → 16 → 32 → 48 → 00 (в часах). Если цикл автоочистки равен 00 часов, функция автоочистки отключается.

При установке автоочистки на экране отображается время цикла автоочистки (рис. 6.1). По окончании установки режима время исчезает.

Указание: функция автоочистки включается при одновременно включенных функциях FAN и COOL.

Рис. 6.1 Цикл автоочистки составляет 8 часов

10.7. Функция SWING

Функция SWING недоступна, если не подключен электронный диффузор.

Функция SWING означает изменение направления воздуха на спиральное.

Нажатие кнопки  включает и выключает функцию SWING.

Рис. 7.1 Функции VENT, COOL и SWING включены

10.8. Таймер

Кнопка  включает и выключает функцию таймера, контроллер будет работать при последних заданных установках до выключения.

Функция таймера доступна при любых режимах работы.

10.8.1. Таймер включения

1) нажмите кнопку , на экране отобразится «--:--», мигание надписи «ON» означает, что параметры таймера включения не заданы (рис. 8.1);

2) нажмите кнопку , --:-- сменится на 00:00 и замигают часы, используйте кнопки  для установки часов (рис. 8.2);

3) нажмите кнопку, часы перестанут мигать, замигают минуты, используйте кнопки  для установки минут (рис. 8.3);

4) для завершения процесса установки нажмите , на экране отобразится текущее время 16:35, а надпись «ON» покажет, что установки таймера включения завершены и таймер установлен (рис. 8.4).

Рис. 8.1 Установка таймера включена               	     Рис. 8.2 Установка часов

Рис. 8.3 Установка минут				Рис. 8.4 Окончание установки

10.8.2. Таймер отключения

1) нажмите кнопку , на экране отобразится «18:40», мигание надписи «ON» означает, что устройство включится в 18:40 (рис. 8.5);

2) нажмите кнопку , на экране отобразится «--:--», мигание надписи «OFF» означает, что параметры таймера отключения не заданы (рис. 8.6);

3) нажмите кнопку , --:-- сменится на 00:00 и замигают часы, используйте кнопки  для установки часов (рис. 8.7);

4) нажмите кнопку, часы перестанут мигать, замигают минуты, используйте кнопки  для установки минут (рис. 8.8);

5) для завершения процесса установки нажмите , на экране отобразится текущее время 16:35, надписи ON и OFF означают, что параметры таймеров включения и отключения заданы и таймеры установлены (рис. 8.9).

Рис. 8.5 Установка таймера включения		    Рис. 8.6 Установка таймера выключения

Рис. 8.7 Установка часов				    Рис. 8.8 Установка минут

Рис. 8.4 Окончание установки таймеров включения и отключения

10.8.3. Отключение функции таймера

1) нажмите кнопку , на экране отобразится «18:40», мигание надписи «ON» означает, что устройство включится в 18:40 (рис. 8.5);

2) нажмите кнопку , на экране отобразится «23:30», мигание надписи «OFF» означает, что устройство отключится в 23:30 (рис. 8.10);

3) нажмите кнопку , на экране отобразятся надписи «ON» и «OFF», мигание надписи «--:--» означает, что функция таймера отключена (рис. 8.11)

4) для завершения процесса установки нажмите , на экране отобразится только текущее время 16:35, никаких других настроек времени.

Рис. 8.10 Установка таймера отключения         Рис. 8.11 Отключение настроек

Рис. 8.12 Функции таймера отключены

10.9. Переключение режимов (кнопка MODE)

Примечание: Эта функция не распространяется на все модели. Если на ваш контроллер не распространяется эта функция, он будет показывать 00 ℃ и 00% на экране (например, рис. 9.1 и 9.2).

Рис. 9.1 							Рис. 9.2

Не поддерживается контроль температуры	   Не поддерживается контроль влажности

Нажатие и удержание кнопки  в течение 3 секунд позволяет переключаться между режимами MANUAL, AUTO℃, AUTO%.

10.9.1. Режим ручного управления

Нажимайте кнопку  до тех пор, пока в левом верхнем углу экрана не появится надпись MANUAL. На экране отобразится текущая температура и влажность. Если включен режим вентилятора (FAN), то на экране также будет отображена постоянная скорость его вращения.

Если воды в баке достаточно, нажатием кнопки  можно включать и выключать водяной насос.

10.9.2. Режим AUTO℃

В режиме AUTO℃ контроллер будет регулировать скорость вращения вентилятора и работу насоса для поддержания заданных параметров температуры.

Когда режим переключен на AUTO℃, на экране отображаются иконки AUTO℃, FAN и COOL. Функции FAN и COOL включатся автоматически, кнопками  можно регулировать скорость вращения вентилятора.

Как показано на рисунке 9.3, текущая температура составляет 27ºС, заданная температура равна 25ºС, функции FAN и COOL включены.

Как изменять заданную температуру?

Заданная температура в режиме AUTOºС по умолчанию составляет 25ºС, для ее изменения нажмите кнопку , заданная температура начнет мигать (рис. 9.4). Кнопками  измените заданную температуру и снова нажмите , установка будет завершена. Заданная температура была изменена на 23ºС (рис. 9.5).

Рис. 9.3 Режим AUTOºС			       Рис. 9.4 Установка температуры

Рис. 9.5 Окончание установки

10.9.3. Режим AUTO%

См. установки для режима AUTOºС.

10.10. Режим предварительного охлаждения (PRE-COOLING)

Предварительное охлаждение означает увлажнение пластин за счет вращения вентилятора. Если эта функция не включена, вентилятор может заносить пыль в помещение, т.к. пластины будут сухие. По умолчанию эта функция не включена.

Пока биокондиционер выключен, одновременным нажатием и удержанием кнопок  и  в течение 5 секунд можно включать и выключать режим охлаждения (рис. 10.1 и 10.2). Во время работы режима PRE-COOLING иконка FAN будет мигать (рис. 10.3).

(1) если уровень воды слишком низкий, впускной клапан включится автоматически;

(2) через 2 минуты включится водяной насос и начнет увлажнять пластины. Если бак не успеет за 2 минуты пополниться до нужного уровня, режим PRE-COOLING автоматически отключится;

(3) еще через минуту, когда пластины будут достаточно очищены, включится вентилятор. Иконка FAN перестанет мигать до окончания режима PRE-COOLING.

Примечание 1: режим PRE-COOLING не будет включен во время включения вскоре после последнего отключения биокондиционер.

Примечание 2: настройки режима PRE-COOLING будут сохранены в памяти устройства.

Рис. 10.1 Режим PRE-COOLING доступен       Рис. 10.2 Режим PRE-COOLING недоступен

Рис. 10.3 Функция PRE-COOLING включена

10.11. Режим интеллектуальной очистки

Примечание: эта функция доступна не на всех моделях, а только на моделях с функцией EXHAUST. Советуем проконсультироваться с поставщиком, прежде чем включать эту функцию.

Интеллектуальная очистка означает обратное вращение вентилятора для очистки пластин. Таким образом, пользователю не нужно самостоятельно доставать пластины и чистить их вручную. По умолчанию функция интеллектуальной очистки выключена.

Пока биокондиционер выключен, одновременным нажатием и удержанием кнопок  и  в течение 5 секунд можно включать и выключать режим интеллектуальной очистки.

Если функция интеллектуальной очистки доступна, нажмите кнопку , и биокондиционер начнет работать в следующем режиме:

(1) если биокондиционер работает в режиме VENT, вентилятор начнет крутиться в обратном направлении и очищать пластины;

(2) если биокондиционер работает в режиме VENT+COOL, то кроме обратного вращения вентилятора включается выпускной клапан, и грязная вода удаляется.

Примечание: настройки режима интеллектуальной очистки будут сохранены в памяти устройства.

Рис. 11.1 							Рис. 11.2

Режим интеллектуальной очистки доступен	     Режим интеллектуальной очистки недоступен

10.12. Режим очистки после выключения

Режим очистки после выключения означает, что после выключения биокондиционера  пластины будут продуваться воздухом для их осушения. Это поможет предотвратить развитие бактерий и водорослей на пластинах. По умолчанию функция очистки после выключения отключена.

Пока биокондиционер выключен, одновременным нажатием и удержанием кнопок  и  в течение 5 секунд можно включать и выключать режим очистки после выключения.

Если функция доступна, выключите биокондиционер, и он станет работать в следующем режиме:

(1) все функции будут отключены, кроме очистки, иконка CLEAN будет отображаться на экране контроллера;

(2) через 5 минут функция очистки отключится автоматически. На экране больше ничего не будет отображаться.

Примечание: настройки режима очистки после выключения будут сохранены в памяти устройства.

Рис. 12.1 							Рис. 12.2

Режим очистки после выключения доступен   Режим очистки после выключения недоступен

10.13. Оповещения (указания)

Иконка снежинки мигает

Мигание иконки COOL (рис. 4.2) означает, что в баке слишком низкий уровень воды (ниже минимального уровня для работы насоса). Насос прекратит работу, пока уровень воды в баке не поднимется выше минимального уровня.

Иконка вентилятора мигает

Мигание иконки FAN (рис. 10.3) означает, что биокондиционер работает в режиме предварительного охлаждения, насос работает 1 минуту, после чего вентилятор откроется автоматически. Если уровень воды слишком низкий, впускной клапан автоматически пополнит запас воды.

10.14. Неисправности

Е1

Мигание иконки Е1 (рис. 14.1) показывает, что в сети электропитания возникла перегрузка. Выключите биокондиционер на 1 минуту, а затем снова запустите. Если иконка Е1 продолжит мигать, проверьте сеть электропитания.

Рис. 14.1 Перегрузка сети

Е2

Мигание индикатора Е2 означает скачок напряжения (более 256 В). Отключите устройство и проверьте напряжение в сети.

Е3

Мигание индикатора Е3 указывает на падение напряжения (менее 140 В) или потерю фазы. Отключите питание устройства и проверьте сеть.

Е8

Мигание значка Е8 означает потерю соединения между биокондиционером и контроллером. Переподключите кабель между устройствами.

Е9

Мигание значка Е9 означает проблему в водоснабжении. Если после включения режима COOL уровень воды в баке не поднимется до минимального значения в течение 15 минут, значок Е9 отобразится на экране контроллера. Также значок Е2 появится на экране, если давление в системе водоснабжения недостаточно. В этом случае перезапустите функцию COOL для повторной подачи воды в систему.

11. Техническое обслуживание

(1) Следует отметить, что воду надо менять, пока биокондиционер работает, во избежание образования накипи.

(2) Очистку пластин фильтра следует проводить как можно чаще для более эффективной работы биокондиционера. Не используйте воду горячее 40ºС. Для очистки пластин от пыли можно использовать мягкую щетку.

(3) Водоснабжение следует отключать во избежание размножения бактерий, а также в холодную погоду. Рекомендуется также зимой накрывать биокондиционер в городах с высокой снежностью.

(4) Все модели этой серии имеют функцию автоматической очистки, (биокондиционер будет автоматически очищаться каждые 8 часов при постоянном электропитании).

(5) Мы рекомендуем очищать пластины каждый месяц для сохранения эффективности работы биокондиционера.

12. Водо- и электрообеспечение

(1) вода должна быть чистой, часто используется водопроводная вода, при этом давление воды должно быть не менее 1 кг/см2.

(2) необходимо установить предохранительные клапаны.

(3) напряжение в сети должно быть в пределах 210-250 В.

(4) необходимо наличие выключателя для предотвращения утечек, а также коротких замыканий, перегрузок и поражений электрическим током.

13. Таблица снижения температуры за счет использования испарительного биокондиционера

| выход. воздух ℃ Вход. воздух ℃ | Относительная влажность входящего воздуха(%) |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 10 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 9.4 |
| 15 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 14.3 |
| 20 | 10.1 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 |
| 25 | 13.4 | 15.0 | 16.6 | 18.0 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 22.9 | 24.0 |
| 30 | 16.6 | 18.6 | 20.4 | 22.0 | 23.6 | 25.0 | 26.4 | 27.7 | 28.9 |
| 35 | 19.8 | 22.2 | 24.2 | 26.2 | 28.0 | 29.6 | 31.0 | 32.4 | 33.7 |
| 40 | 23.0 | 25.6 | 28.1 | 30.4 | 32.3 | 33.9 |  |  |  |
| 45 | 25.9 | 29.2 | 32.0 | 34.3 |  |  |  |  |  |
| 50 | 29 | 32.7 | 35.8 |  |  |  |  |  |  |

14. Устранение неисправностей

# Text boxes

Подача воды

Охлажденный

влажный воздух

Сухой горячий воздух

Угловой железный

фланец

Брезентовый

рукав

Диффузор

Крепление в стене

Окно

Стена

Опора

биокондиционер

Угловой железный фланец

Брезентовый рукав

Угловой железный фланец

Кирпичная кладка вокруг трубопровода

более 200

Трубопровод

640*640

Крыша

Грибовидный

диффузор

биокондиционер

Трубопровод

640*640

Грибовидный

диффузор

Угловой железный фланец

Угловой железный фланец

Гидроизоляция

более 200

Брезентовый рукав

Стенное крепление

Болты

анкерные

Угловой железный фланец

Клейкое покрытие

Поддон

Угловой железный

фланец

в изгибах трубы должен быть проложен слой изоляции из хлопковой ткани 30 мм толщиной

Опора

Электрическая схема

предохранитель

выключатель

сливной клапан

двигатель

разводка проводов

однофазное электропитание

водяной насос

двигатель

диффузор

датчик уровня воды (низкий уровень воды)

электромагнитный клапан

датчик уровня воды (высокий уровень воды)

контроллер